100 kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

ÖZET

Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır.  KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici, KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

Kesintisiz Güç Kaynağı için marka onayı aşamasında idareye sunulacak belgeler;

- KGK nın CE Belgesi,

- KGK nın EN 50091-1, veya EN 62040-1, EN 50091-2 veya EN 62040-2 standartlarını gösterir belgeler,

- KGK üreticisi firmanın ISO 9001:2000 sertifikası,

- KGK nın marka-model onaylı “Sanayi Bakanlığı Garanti Belgesi”,

- KGK üretici veya ithalatçı firmanın “TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi”,

- KGK da kullanılan aküler Avrupa Menşei olacaktır.

- KGK da kullanılan akülerin 10 yıl ömür beklentili olduğuna dair belge (marka-model onaylı),

- KGK da kullanılan akülerin tam bakımsız kuru tip olduğuna dair belge,

- Her bir güç için akü hesap tablosu (orijinal akü kataloglarındaki şarj-deşarj eğrilerine dayandırılarak),

- Üretici firma ve/veya ithalatçı firmanın 10 yıl boyunca yedek parça tedarik edeceğine dair taahhütname

1. KONU

Her bir KGK’nın gücü 100KVA olacaktır ve en az  90kW çıkış gücü verebilecektir. Yük gerilimi ve by-pass hattı gerilimi üç faz , 4 tel 380/400 VAC olacaktır. giriş gerilimi 3 faz , dört tel 380/400 VAC olacaktır. Akü 20°C’de UPS en az 10 dakika boyunca 100kVA güç verebilecek kapasitede olacaktır. 6 adede kadar paralellenebilir olmalıdır.

2. ÇALIŞMA PRENSİBİ

100kVA güç değeri olan yükleri,  sürekli çalışarak hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile beslenecektir.

3. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER

Kesintisiz Güç Kaynağın da dijital işlemciler ve elektronik kartların sayısını ve yüzeysel büyüklüklerini azaltan gelişmiş teknoloji ürünü SMD ( surface mounted devices) elektronik kartları kullanılmış olmalıdır.

Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

- Doğrultucu

- Evirici

- Manuel bypass (bakım/arıza) anahtarı

- Statik transfer anahtarı

- Aküler

- Statik Redresör / Şarj edici/ Doğrultucu :

- KGK anma gücünden çok daha az güçlerde çalışacak olursa, güç faktörünü yükselterek şebekeden kapasitif güç çekmeyi engelleyebilmelidir.

- Doğrultucu bölümünün yapısı yüksek DC gerilim oluşturacak şekilde tasarlanmalı, bu sayede evirici çıkışı trafo olmaksızın istenilen gerilim seviyesini oluşturabilmelidir.

- Yalıtılmış kapılı bipolar transistörlerden (IGBT) oluşacaktır.

- Belirlenen süre boyunca yumuşak başlama (walk in/soft-start) yapacaktır. bu sayede jeneratör le uyumlu çalışması sağlanabilecektir.

- Doğrultucu çift yönlü yapıda olmalıdır,

- CNC, Laser tezgahları , motorlar vb. yüklerle uyumlu çalışabilmeli, geri enerji basabilen bu yüklerde enerjiyi şebekeye aktarabilmelidir.

- Giriş güç katsayısını (Cosφ) otomatik olarak >0,99 değerine düzeltecektir.

- Giriş akımı toplam harmonik bozunum (THDI) <%4 olacaktır.

- Şarj gerilimi ve akımı ayarlanabilir olacaktır.

- Otomatik akü test periyodu ayarlanabilir olacaktır.

- Sıcaklık kompanzasyonlu şarj altyapısı bulunacaktır.

- Deşarj sırasında kalan yedekleme süresi bir algoritma ile hesaplanacaktır.

- İnvertör :

- Doğrultucunun ya da akünün doğru akım-gerilimini alternatif akım-gerilime dönüştürebilen darbe genişlik ayarlı (PWM), yalıtılmış kapılı bipolar transistörlerden (IGBT) oluşacaktır.

- Çıkış gerilimi toplam harmonik bozunumunu (THDV) <%2 değerine düzeltecektir.

- %100 dinamik yük geçişinde çıkış gerilim toleransını <±%3 değerine düzeltecektir.

- %100 ani yük geçişinde çıkış geriliminin toparlanma süresini <2ms değerine düzeltecektir.

- ‘Aküler’ bölümünde belirtilen yedekleme süresi sonunda eviriciyi durduracaktır.

- Kısa devre koruma algoritması bulunacaktır.

c) Statik By - Pass :

- Evirici durduğunda (manuel ya da KGK koruması nedeniyle) yük otomatik olarak kesintisiz bir şekilde statik bypass hattına aktarılacaktır.

- Aynı şekilde, geçici aşırı yük durumunda yük otomatik olarak kesintisiz bir şekilde statik bypass hattına, aşırı yük durumu sona erdiğinde ise tekrar eviriciye aktarılacaktır.

- Bu özellik, statik bypass hattı tanımlanan gerilim aralığının içinde olduğu sürece evirici kapasitesinden daha yüksek başlama akımına sahip yükler için de geçerli olacaktır.

- Statik bypass hattı tanımlanan gerilim aralığının dışındayken oluşan aşırı yük durumunda, KGK yükü statik bypass hattına aktarmayacak, aşırı yük ve KGK özelliklerine bağlı olarak eviriciden beslemeye devam edecektir.

- Kısa devre durumunda yük otomatik olarak kesintisiz bir şekilde statik bypass hattına aktarılacaktır.

- Bu çalışma koşulları kullanıcıya uyarı olarak bildirilecektir.

- Akü Grubu :

Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte teklif edilen akü grubu KURU TİP olmalıdır.

Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte 10 dakika besleyebilmelidir.

Akü grupları Avrupa menşei olacaktır.

## e)Ekonomik çalışma modu (eko-mod)

KGK Eko-Mod özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik sayesinde kayıp enerjiyi minimum seviyeye düşürerek enerji tüketimini ve işletmelerin elektrik faturasını doğrudan azaltabilmelidir.

Eko – Modda verim değeri >%98 olmalıdır.

Aşağıda belirtilen Eko-Mod seçeneklerine sahip olmalıdır.

- Giriş gerilim aralığına göre

- Programlanabilir tarih/zamana göre

- Yüklenme oranına göre

## f) Rejeneratif Yükleme Testi

## Bu çalışma modu ile tam kapasite yük ve tam kapasite akü testleri test ortamına ve yük bankalarına ihtiyaç olmadan yapılabilmelidir. Bu sayede % 96 ya varan enerji tasarrufu sağlanarak KGK test edilebilecektir. KGK kendi doğrultucu ve eviricisini yük bankası olarak kullanabilecektir. Ayrıca arıza tespiti sırasında ya da onarımı sırasında çıkışa bağlı yükler riske edilmeden test edilebilmelidir. Ayrıca, arıza tespiti sırasında ya da onarımı sonrasında çalışma fonksiyonları çıkışa bağlı yükler riske edilmeden test işlemi yapılabilecektir.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş karakteristikleri :

Gerilimi 			: 380/400 V , 3 faz + Nötr olmalıdır.

Gerilim Toleransı		: ± % 15 olmalıdır.

Frekansı 			: 50 Hz. ± % 10 olmalıdır.

THDi				: <%4

Giriş güç Faktörü			:>%99

Çıkış Karakteristikleri :

Çıkış Gücü   			 : kVA

Çıkış gücü    			 : kW (pf = 0,9 )

Çıkış Gerilimi			 : 380/380 VAC 3 Faz + Nötr

Aşırı Yük Kapasitesi                         : 3 Faz , % 125 yükte 10 Dakika

% 150 yükte  60 saniye

Kısa Devre Kapasitesi		 :3 In 100 msn. süresince

Evirici Akım Sınırlaması 		: % 200 20 ms (3 faz )

% 350 20 ms (1 faz )

Çıkış Gerilim Kararlılığı		: < % ± 1 ( Statik )

< % ± 5 ( Dinamik )

Çıkış Frekansı 			: 50 Hz.

Çıkış Frekans Kararlılığı		: Şebekeyle senkron çalışmada ; ± % 1

Özsenkronizasyonlu çalışmada ; ± % 0.1

Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu	: Doğrusal yükte %1’den küçük olmalı

3:1 Crest faktörlü yükte < %5’den küçük olmalı

Statik By-Pass Senkron iken Geçiş 	: 2 ms’den küçük olmalı

3 : 1 Crest faktöründeki doğrusal olmayan yükler bağlanabilmelidir.

5. VERİM

| 25 yükte %93 % 50 yükte %94 %75 yükte %94 %100 yükte %94 Eco Modda: %98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. ÇEVRE KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı 		: 0 ile +40°C arası olmalıdır.

Depolama Sıcaklığı		: -25°C ile +70°C arası olmalı

Bağıl Nem 		: % 20 ile % 90 arası - DIN / IEC 721 2-1-09/86’a 		              uygun olmalı

Çalışma Yüksekliği		: 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü 		             olmadan çalışabilmeli. Daha yüksek rakımlarda 		             değer düşümüyle çalışabilmeli.

Akustik Gürültü		: < 65 dBA

Elektromanyetik Uyum		: EN 50091-2  veya  EN 62040-2

Emniyet Standartı 		: EN 50091-1 veya  EN 62040-1 sağlamalı.

: IEC 62040-1-2

7. PARALELLEME

Kesintisiz Güç Kaynağı  aynı güçte  aynı sistem 6 KGK ile paralellenebilmelidir. Bu parallenme  işlemi için ayrıca statik transfer panosu kullanılmayacaktır. Yüksek  teknoloji sistemi olan kartla paralellenebilen sistem olmalıdır.  Teklif edilen fiyat paralellemeye hazır ilave işlemleri yapılmış cihaz olmalıdır.

# 8. KULLANICI PANELİ

Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)’nın kullanıcı ekranı dokunmatik panel kontrollü olacaktır.  Bir ya da daha fazla sayıda kontrol birimi tarafından kontrol edilecek ve aşağıda tanımlanan şekilde ölçümler, bildirim ve uyarıları kontrol panelinde görüntüleyecektir.

Panel aşağıdaki birimleri içerecektir.

Gerilim  (V) , Akım (A), Yük yüzdesi (%), Görünür Güç( KVA), Aktif Güç (kW), güç faktörü (PF), Crest Faktör (CF), Frekans, sıcaklık bilgileri görülecektir.

En az 512 olay durumu kaydedilecektir.

KGK üzerindeki dokunmatik panel aşağıdaki durumları gösterebilecektir.

- Normal çalışma

- Aküden çalışma

- Bypass çalışma

- Eko-mod çalışma

- Paralel çalışma

KGK gerekli bildirim ve uyarılar ile birlikte aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır:

- Aküden çalışma durumunda kalan yedekleme süresi görüntülenecektir.

- Bir bildirim ya da uyarıdan önce ve sonra gerçekleşen tüm olaylar tarih ve saat bilgisi ile kaydedilerek olay günlüğü oluşturulacaktır.

- Olay günlüğü bir bilgisayara tarih ve saat bilgisi ile yüklenebilecektir.

- Uzaktan izleme özelliği bulunacaktır

- Statik transfer anahtarı, doğrultucu ve eviriciyi uzaktan devre dışı bırakmak için bir opto-izoleli giriş sağlanacaktır (uzaktan kapatma – EPO).

# 6.0	HABERLEŞME

Bu bölüm uzaktan izleme ve kontrol için sistem gereksinimlerini tanımlar.

## 6.1	Uzaktan izleme ve kontrol

Uzaktan izleme sistemi aşağıdaki ana özellikleri sağlayacaktır:

- Bir ağ sistemine bağlanabilecek ve internet protokolü (IP) üzerinden izlenebilecektir. KGK paneli bu yapıya uygun olacak ayrı bir modül kullanılmayacaktır.

- Bilgisayara bağlanabilecek ve haberleşme portu (COM port) üzerinden izlenebilecektir.

- Programlanabilir kuru kontaklar ve opto-izoleli girişler bulunacaktır.

- Son kullanıcı için çalışma bilgilerinin sürekli izlenmesi ve kontrolünü sağlayacaktır.

- Çalışma performansı ile ilgili teknik servis önerilerinin bulunduğu periyodik raporlama yapılabilecektir.

9. GENEL ÖZELLİKLER :

Koruma sınıfı		: IP 20

10. YAPISAL ÖZELLİKLERİ :

- Kesintisiz Güç Kaynağı doğrultucu ve invertör bloğu IGBT’ li olmalıdır.

- Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabiliri yerlerde bulunmalı ve arıza  durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.

- Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık sağlanmalıdır.

- Kesintisiz Güç Kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır.

- KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını sağlayacak  arıza durum LED’leri bulunmalıdır.

11. ELEKTROMAGNETİK KORUMA :

UPS’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır. RFI koruması VDE 0875 (N Sınıfı) normlarına uygun olmalıdır.

12. ELEKTRİKSEL KORUMA :

UPS sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akımı darbelerinden korumak için gerekli önlemlere sahip olmalıdır.

KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması durumlarına karşı korumaya sahip olacaktır.

KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya sahip olacaktır. KGK, öngörülebilir tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olacaktır. Yarı iletken parçaların zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı davranan akım sınırlama devrelerine sahip olacaktır. KGK arızaları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı kalmasına yol açacaktır ve KGK bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili en fazla bilgiyi sağlayacaktır. KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattına aktarılacaktır.

13.  GENEL :

- Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sistemini kurduğuna ve  işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte verecektir .

- Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik

edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.

- Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki ) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.

- Üretici firma ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.

- Cihazdan beslenecek sistemlerin etkilenmemesi bakımından elektromanyetik tesirleri minimuma

indiren asgari EN 50091-2 veya EN 62040-2 (EMC) sınıfı standartları korunmuş ve sağlanmış                                                                                                    olacaktır. Ayrıca insan güvenliği için EN 50091-1; veya EN 62040-2 standartlarına sahip olmalı ve bu standartları sağladığına dair akretide labaratuvarlar tarafından verilmiş belge teklifler ile verilmeli, bu belgeleri vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklif edilen ürün teknolojisi IEC62040-2 veya EN 50091-2  Class VFI standartlarına uygun konsept ile tasarlanmış olmalıdır.

- Teklif edilen ürün uluslar arası bağımsız bir kuruluş tarafından IEC62040-3  performans test yöntemlerine göre belgelendirilmiş olmalıdır.

- Sanayi Bakanlığından alınan “Garanti Belgesi ” ‘ne sahip olmalıdır.

- Türkiye geneli en az 7 coğrafi bölgede en az 7 ilde TSE’den alınmış  “Hizmet yeri yeterlilik

belgesi” ne sahip servis  istasyonları olmalıdır.