# 07.2017

# YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ  KÜTÜPHANE BİNASI TADİLAT ve ONARIM İŞİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Proje, mahal listesi , teknik şartname vb.  dokümanlar da yer alan her türlü imalat teklif fiyatın içinde olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Bunlardan herhangi birinde yer alan bir imalatın diğerinde yer almaması gerekçe gösterilerek ilave ödeme talep edilemez.

- İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa ve mevcut bina, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede bir hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici firma tarafından, bir bedel talep etmeden idarenin onayına müteakip düzeltilmeli ve imalata devam etmelidir.

- Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- İmalat sırasında inşaat, elektrik ve mekanik projeleri arasında ,ayrıca proje,teknik şartname, imalat pozları arasında,herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kontrol teşkilatının vereceği karar neticesinde imalat yapılacaktır.

- İnşaatın tüm yapım aşamalarında kontrollüğün onayı alınarak inşaat devam edecektir, kontrollerin onayı alınmadan diğer aşamaya geçilmesi durumunda  yapılan imalat sökülüp onay sonrası imalat yeniden yapılacaktır.

- Yüklenici İmalatta kullanılan tüm malzemelere ait rayicinde belirtilen TS-EN ve  bunun gibi verilen standart numaralarına uygun malzeme getirdiğini ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca poz rayiçlerinde belirtilen malzemenin özelliğine ait rakamsal değerleri de taşıdığını ispatlamakla yükümlüdür. İspat edilemeyen ya da istenilen niteliklere uymayan malzeme imalatta kullanılmayacak, yapım işinde kullanıldığı takdirde sökümü yapılıp yeniden rayicin özelliklerine haiz malzeme ile yeniden yapılacaktır.

- Mevcut binada işleyişin devam etmesi nedeniyle imalatlar işleyişe engel teşkil etmeyecek ve içeridekilerin güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılacaktır.

- İnşaat bitiminde binanın iç ve dış ince temizliği temizlik malzemeleri kullanılarak temizlenecek, her türlü atık kampüs dışına çıkarılacaktır

- İnşaatta sökümden elde edilen ahşap ,alüminyum, pvc ,cam,hurda   vb.mali değeri olan malzemeleri idarenin belirleyeceği kampüs içindeki kısma taşınacaktır.

- Sökülen seramik ve yıkılan duvar artığı moloz çuvallara konularak kampüs dışına çıkılarak uzaklaştırılacaktır.

- Her türlü montaj, De montaj imalatları bittikten sonra imalat alanında bulunan her türlü araç gereç, cihaz vb. malzemeler çalışır, hasarsız, temiz ve kullanılacak şekilde teslim edilecektir.

- Yapılacak imalatların hiçbiri başka bir imalata zarar vermeyecek ,zarar verildiği takdirde yeniden yapılacaktır.

Sayfa 1

- Mevcut imalatlar yapım aşamasında fotoğraflanacak ve günlük  olarak idareye teslim edilecektir.

- İş güvenliği ile ilgili her türlü tedbir alınacak özellikle çalışma olduğunu  gösteren uyarıcı levhalarla  sabit  koruma şeridi (rulo bant kullanılmayacaktır) ile çalışma alanları kapatılacaktır.

GENEL

- Tüm katlarda  mevcut zemin kaplamasını ve süpürgeliği sıva boya vb. imalatlardan kaynaklı zeminin temiz ve sağlıklı kalması için zemin ve süpürgeliklerde mukavva veya bantlı yapılan naylonlarla tamamen kapatıldıktan sonra imalat yapılacaktır. Binada imalat yapılacak mekanlar korunacaktır.

- Katmanlar halinde  yapılan   sıva,saten alçı ve boya katlarından ibaret olan katmanlar için bekleme süresi en az 1 gün olacaktır. Tamamen  kurumamış olan yüzeylerde sonraki katman imalatına başlanmayacaktır.Boya katları arasında bekleme süresi de en az 1 gündür. Kuruması için gerekli süre beklenilmeyen imalatlar söküm yapılarak yeniden yapılacaktır. Katmanlar arası beklenilmesi gereken diğer  tüm imalatlar içinde bu geçerlidir.

- Tüm dış cephe boyaları Polyester (yağ) reçine esaslı, solventli, sentetik lifli, püskürtme tipi tekstürlü bir dış cephe son kat dekoratif kaplama malzemesi kullanılacak.Püskürtme uygulanacaği için mevcut imalat koruma naylonlarıyla kaplanarak boyanması önlenecek.

- Tüm dış cephe doğrama duvar birleşim yerlerinde boşluk oluşan yerler kopukle kapatılacak,3 cm üzeri boşluk varsa doğrama rengınde alumınyum levha ıle doğrama boyunca kapatılacak, daha sonra poliüretanesaslı elastik derz dolgu mastiği çekilerek su sızdırmazlık sağlanacaktır.

- Tüm doğramaların 4 tarafına dışarıdan poliüretanesaslı elastik derz dolgu mastiği çekilerek su sızdırmazlık sağlanacaktır.

- Tüm vasistas doğramaların açılan kanatlarını taşıyıcı ispanyolet mekanızması mevcut doğrama ağırlığını taşıyamayarak bozulduğu ıcın sisteme uygun sorunu çözecek ıspanyolet mekanizmayla degıstırılecek. Sisteme haraket veren dişli mekanizması mukamevetinin yüksek olması için çelikten imal edilmiş olacaktır.

- Çatı doğramalarında mevcutta su problemı olmayıp, camları projesine uygun değiştirilicek, su ve ısı yalıtım sorunu oluşmayacak şekilde tespit edilecektir.

- Binanın bütün iç duvarları ve tavanları pozuna uygun iki kat su bazlı hybrid  teknolojili  boya ile boyanacak.

- Mekanikte gosterılen cam tipi aspiratör takılacak yerlerde cam kesilecektir.

- Mimari proje üzerindeki notlar mutlaka okunacak.Pozları belirtilmemiş,yaklaşık malıyet tablosunda olmasa bile gerekli imalat yapılacaktır.Teklif verilirken buna dikkat edilecektir.

- Tüm katlarda  mevcut zemin kaplamasını ve süpürgeliği sıva boya vb. imalatlardan kaynaklı zeminin temiz ve sağlıklı kalması için zemin ve süpürgeliklerde mukavva veya bantlı yapılan naylonlarla tamamen kapatıldıktan sonra imalat yapılacaktır. Binada imalat yapılacak mekanlar korunacaktır.

- İmalatlar mevcut binayla uyumlu olacaktır.

Sayfa 2

- Ahşap kapı sac kasaları ve kanatlar mevcut kasalarla ve kanatlarla uyumlu olacak (fabrikasyon sac kasa )

- Bina dışındaki 3 adet kırık rögar kapakları değiştirilecektir.

- 2.Bodrum Kat arka girişteki mevcut toprak alanprojesine uygun kaldırım halıne getirilecektir.

Servis avlusu duvarında kabaran yerler kazınarak tavan brüt beton olarak bırakılacak duvar boyanacaktır.Kabaran duvarın arka tarafındakı mevcut beton kaldırım toprak alan yatayda ve dikeyde 3mt kazınarak bina oturmasından kaynaklı yırtıldığı dusunulen su yalıtım malzemesı degıstırılerek imalatlar yeninelenecek,açılan ve kırılan alan kapatılarak eski halıne getirilecektir.

Kazan dairesi ve onundeki duvarlarda kabaran kısımlar kazınarak sıva ve boya imalatlari yapılacaktır.kazan daıresınde dışarı çıkan kapı dışa acılacakl sekılde kanatları degıstırılecek,kanat ustundekı camlar alumınyum menfezle degıstırılecektır.

11-H/C aksları arasındaki duvarda kabarma olan kısım açılarak su problemi çözülecek,kabaran yerler kazınarak sıva ve boya imalatları yapılacaktır.

- 1.Bodrum Kat 1-A/B aksları arasındaki duvarda su problemi olan yer dışarıda yatayda ve dıkeyde 3mt kazınarak bina oturmasından kaynaklı yırtıldığı dusunulen su yalıtım malzemesı degıstırılerek imalatlar yeninelenecek,açılan ve kırılan alan kapatılarak eski halıne getirilecektir.

Mevcut Seminer Salonundaki PVC tüm yer döşemesi sökülerek döşeme düzgün hale getirilecek,ses yalıtım şiltesi serildikten sonra laminat parke kaplanacaktır.(Konuşma platformu dahil).

4/7-AB akslarındaki mevcut bilgisayar masası mobilyaları sökülerek yan tarafa yeniden monte edilecek.Mevcut alan Projesine uygun Ofis haline getirilecektir.Bölmeler alüminyum ofis bölmesi olup ,kasa ve profiller alüminyum ısı yalıtımlı profilden(ses yalıtım amaçlı),kapalı kısımlar ve kapı kanadı laminat panelden yapılacak,iki cam arası olan kısımlarda manuel alüminyum jaluzi yapılacaktır.Ses yalıtımına dikkat edilecektir,ofis içerisindeki sesin dışarı çıkması engellencek şekilde uygulama yapılacaktır.fiyata taşıyıcı sistem ve tum aksesuarlar dahildir.

Bay-Bayan mescidindeki tesisat problemi için döşeme betonarmeye kadar kırılacak,sorun giderildikten imalatlar yenilenerek eski haline getirirlecektir.Mevcut PVC kapı ve kasalar sökülerek,Sac kasa ve laminat kapı kanadı ,kapı kolları ve aksesuarlar mevcuta uygun olacak,mevcut kapı hidroliği sökülerek yeniden takılacaktır.

E.WC-K.WC deki mevcut kutu profil taşıyıcılı laminat tezga,hilton lavabo,sıvı sabunluklar sökülecek,paslanmaz çelik kutu profil taşıyıcılı 3cm granit Hilton tezgah,süpürgelik ve on baza yapılacak,paslanmaz sıvı sabunluk konacaktır.

11-A/B aksları arasındaki duvarda su problemi dışarıdaki yağmur iniş borusunun betona saplandıktan sonra toprak altı devam eden bağlantı noktasında  yırtık olduğu tahmın edilip,mevcut alandaki beton kırılarak ve toprak kazınarak kaçan olan kısımdaki boru değiştirilecek,bağlantıları ve sorunun cozulup cozulmedıgı kontrol edilerek mevcut imalat ve alan eski halıne getirilecektir.

- Bina girişindeki basamakların başladığı yerden giriş kapısına doğru sahanlık alanında 1 sıra geriden başlayarak ,dışarı doğru yatayda yaklaşık 3mt,basamakların bittiği yaya yolunun başladığı yerdende dikeyde yaklaşık 3 mt tüm imalat kırılacak,toprak kazınacak.Bina iç duvarlarında oluşan su problemi için su yalıtımı değiştirilerek gerekli imalatlar yenilendikten sonra(zamanla bina

Sayfa 3

oturmasından kaynaklı mevcut su yakıtımının hasar gördüğü tahmin edilmekte)

yeniden mevcut haline getirilecektir.Çiçeklik ve rampa parapet duvarlarındaki suni

mermer parapet yeniden kalınlıgı 3cm ve ıkı tarafın altında su kanalları olacak şekilde yapılacaktır.

Girişteki turnikeler,giriş kapısı,pvc kaplama ve gerekli imalat sökülecek,yeni imalatlar projesine uygun yapıldıkrak sonra mevcut turnike ve klima yeniden takılacak,fotoselli kapı mekanizması kütüphane yaya yoğunluğu dikkate alınarak ayarlanacak.

Zemin kat  E.WC-K.WC-Temizlik Odasındaki imalatlar mevcut betonarme ve duvarlar kalacak şekilde söküm ve kırım yapılacak,projesine uygun yeniden imal edilip mevcut kapı hidrolığı takılacak.Mekan kapı kasa ve kanatları ve aksesuarları mevcutla uyumlu olacak.

Zemin kat Depo/Hazırlık odasındaki mevcut seramik döşeme kaplaması.duvardaki tezgah arası seramık kaplama,dolaplar,tezgah ve tesisat sökülecek,döşeme duvar ve kapısı projesindeki gibi yapılarak ,mekan ofis olarak kullanıma  uygun hale getirilecektir.Kapı kasa,kanat ve aksesuarları mevcuta uygun yeniden imal edilerek monte edilecektir.

- Çatıdaki mevcut  tüm çatı ışıklık camları (daha önce değişen 2 adet hariç) sökülerek,dış temperli iç lamine cam olacak şekilde ısı camlarla değiştirilecek,gerekli mevcut imalat sökülüp ,ısıcam,cam fitilleri,macun ve silikon imalatları yenilenerek su sızdırmazlık sağlanacak,diğer imalatlar yeniden monte edilecektir.

Sayfa 4