MEKANİK TEKNİK ŞARTNAME

İşin esasları: Bütün işler YÜKLENİCİ tarafından garantili olarak yapılacaktır. Uygulama esnasındaki, İş ve İşçi Sağlığı (İSG) kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılması, yüksekte çalışma belgeleri gibi gerekli tüm önlemlerin alınmasından YÜKLENİCİ sorumludur.

Yüklenici sorumluluğu: Yüklenici inşaat sahasını, inşaatın hali hazır durumunu teklifini vermeden önce iyice tetkik ettiğini baştan kabul ettiğini kabul eder. Buna göre:

1.	T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mekanik tesisat yapım şartlarına uygun olarak yapılacaktır.

2.	Seçilen her malzeme kalite ve rengi bakımından İdarenin ve kontrol mühendisinin onayı ile yapılacaktır. İdareye üç numune getirilecek,  idarenin onayladığı malzeme birinci sınıf işçilikle uygulanacaktır.

3.	İş İSG kurallarına uygun şekilde yapılacaktır. Bu şartname İSG tarafından ve Sivil Savunma Birimi tarafından görülmüş, uygun bulunmuştur.

4.	Sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

5.	Ürünlere ait TSE, CE ve İSO Garanti belgeleri idareye teslim edilecek. İSG’ ye göre bu zorunludur!

6.	Proje, teknik şartname, iş kalemleri vb. arasında çelişen durumlar olması halinde İdarenin lehine olan kullanılacaktır.

7.	İş planı ve çalışma günleri İdareye ve kontrol mühendisine  verilecektir. Tüm aşamalarda muhakkak kontrol mühendisiyle bir arada iş yürütülecektir. Kontrol mühendisi İdareyi temsil ettiğinden onun bilgisi haricindeki uygulamalardan ve bundan çıkabilecek problemlerden İdaremiz sorumlu değildir.

8.	Aşağıda yangın dolabı ve sis nozulları için ayrı ayrı detaylar belirtilmiş olup tüm ölçülerde bunlara riayet edilecektir. Özellikle konumuz olan iç mekanlarda TS-EN 671/1 STANDARTINA sadık kalınacağı ve dolayısıyla bu standartta olması gereken 1’’ çaplı hortum ve  yine 1’’ çaplı nozul olmak zorundadır. Yangın vanası da 1’’ küresel vana bağlantılı olacak ve minimum 10 barlık basınca dayanıklı olacaktır. Yangın dolabı bir paket şeklinde alınacağından vanaların da sis nozullarının da sisteme dahil olması ve teknik özellikleri  konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir.

9.        A blok’ta önceki bir iş kapsamında değiştirilmiş olan A6,A7,A9,A10,A13 ; D Blok’ta D1,D4,D6,D9 ;  E Blok’ta E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9 nolu dolapların toplam 17 adet olan sis nozullarından 2 tanesi N Bloktaki N4 ve N8 nolu yangın dolaplarına takılacaktır. Geri kalan 15 adet nozul da Sivil Savunmaya teslim edilecektir. Ayrıca yine N Bloktaki N12 nolu dolabın vanasında sorun olduğundan,  sökülen dolaplardan problemsiz olan vanalardan biri buraya takılacaktır.

10.  Değiştirilen eski yangın dolap, galvaniz borular ve dolaba ait tüm sistem, özellikle belirttiğimiz yerler varsa bunların dışındakiler, İdare ve Kontrol mühendisi sorumluluğunda Sivil Savunma Bölümüne (Musa Bey)  teslim edilecektir. Zira Sivil Savunma bizzat bu malzemeleri değerlendirmeyi talep etmiştir.

11.        Eski dolapların üzerinden sökülen (örnek A1, A2 vb.) dolap numaraları, tüplerle ilgili fosforlu cihaz numarasının belirtildiği etiket,  dolap aylık listesi , hiç eksiksiz şekilde  ve kontrol mühendisi bilgisi dahilinde  Fakültenin  Bina Sorumlusu ile de paslaşarak doğru yerlerde bulundurularak tekrar takılacaktır.(bknz foto 1 )                                                                                                                         Syf 1 / 6

Ayrıca İSGye göre dolap üstünde olması gereken şemalar aşağıda son sayfada belirtilmiştir. İşin yapılması esnasında numaraların karıştırılmaması, bununla ilgili  önlemin alınması sorumluluğu Yükleniciye aittir. Zira Değişimi yapılan  dolabın üzerine tekrar aynı numaraların yapıştırılması gerekecektir!

12.    Yabancı Diller Fakültesi Arşivinde bulunan 1 adet yangın dolabının yer değişimi Arşiv Sorumlusu Kurban Kasımoğlu ve kontrol mühendisi rehberliğinde yapılacaktır. Yine N Bloktaki otopark girişindeki ayniyat deposunda bulunan N13 nolu yangın dolabının da yeri bina sorumlusunun gözetimi ve kontrol mühendisi sorumluluğunda değiştirilecektir. Bunlarla ilgili maliyet dosyaya demontaj -montaj olarak eklenmiştir.

13.        Yüklenici her ne sebeple olursa olsun kendi kararıyla projelerde değişiklik yapamaz!             Zorunlu değişiklikler için mutlaka İdarenin ve kontrol mühendisinin onayı alınacaktır. Bu değişikliklerde hazırlanması gereken her türlü çizim, şema, projelendirme, şartname vb. detaylardan Yüklenici firma sorumludur.

YANGIN DOLABI  ŞARTNAME DETAYLARI

- Yenilenecek tüm dolaplarımız sıva üstüdür. Dolayısıyla sıva altı herhangi bir dolap söz konusu değildir. Bunlar:

ABLOK için: A2, A4, A6, A7, A8, A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20 (17ad.)

DBLOK için:D1,D4,D5,D6,D8,D9 (6ad.)

EBLOK için: E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9 (9 ad.)

NBLOK için:N5 (1ad.)  olmak üzere toplam 33 adettir.

- TS EN 671/1 standartına uygun, CE Belgeli,  sulu sistem tüp bölmeli (ayrı bölme) yangın dolapları kullanılacaktır.(poz no 1002-117)

- Tüp ve dolap kapakları en az 1,5 mm (bu ölçü boyasız ölçüsü olmalı) saç malzeme olacaktır.

- Dolap kapaklarında  yuvarlak metal döküm gizli tip kilit sistemi tercih sebebidir. Kilitlerde plastik malzeme kabul edilmeyecektir! Aksi halde kullanım esnasında kilitler kırılmaktadır.

- Makara su çıkışı ve göbek pirinç malzemeden olacaktır.

- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ, sol, üst, yan veya arkadan alınabilmelidir.

- Yangın dolabı en az 1.5 mm saçtan olmalı, en az 0.7 mikron elektrostatik toz boyalı kırmızı renkte olmalı, ‘’YANGIN 110’’  yazısı ön kapakta yazılı olmalı reflektif veya fosforlu olacak.

- Yangın hortumu TS EN 694’e uygun, yuvarlak, yarı sert hortumlu, kauçuk, en az 25 mm. çapında, 25 mt. Uzunluğunda olmalıdır. Uzunluğunun  30 m'yi aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir.

- Yangın dolabının montajı, yüklenici firma tarafından yapılacaktır.                                      syf 2 /6

- Yangın dolabının, bulunma amacına,  yani;  can  güvenliğine hizmet ettiği unutulmamalı, tehlike anında makara (tambur) üzerine monte vaziyette olan hortumuyla birlikte        dolaptan rahatlıkla çıkartılabilecek ve hortumda kırılma olmayacak  şekilde monte edilecek ve tüm ekipmanlarıyla sorunsuz şekilde kullanım kolaylığı gerektirmektedir.

Özellikle yangın hortumu girişi makara göbeğinin arkasından yapılmış olmasına İdaremiz Kontrollerince  dikkat edilecektir.(bknz Foto2-3-4)

- Yine  söz konusu  tüm ekipmanların sorunsuz bir şekilde çalışması önemlidir. Özellikle nozul açma-kapama kolaylığı, hortum bağlantılarında sızdırmazlık, 8. Maddede de belirtilen

hortumun makara bağlantı noktasında kırılmaması ve dolayısıyla su akışının engellenmemesi önemlidir.

- Yüklenici firma yangın dolabı montajı esnasında dolabın önünü herhangi kapatan bir eşya, cisim ile karşılaşılması durumunda İdareye ve kontrol mühendisine  haber verecek ve montaj öncesi konu çözüme kavuşturulmuş olacaktır. İSG’ ye göre aşağıda şeması bulunan “Yangın dolabı önünü kapatma! “ Levhası dolabın üzerinde asılı bulunacaktır. Bundan Firma sorumludur.

- Dolap kapağı üstüne şartnamenin son sayfasında bulunan yangın yönetmeliğine uygun yangın dolabı kullanma talimatları asılı bulunmalı ve belirtilen, okunabilecek boyutlarda olacaktır. İSG’ye göre zorunludur.

SİS NOZULU ( JET NOZUL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TS EN 671/1 STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR.

- Tüm nozullar  1’’  olacaktır.

- Lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir.(3 konumlu nozzle)

- Jet nozulun yangın borusuna uygun şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.

Syf 3 / 6

GENEL FOTOĞRAFLAR

Foto 1  (teslim edilecek dolap no, cihaz no, liste)

Foto 2 (yanlış olan önden bağlantı uygulaması)

Syf 4 / 6

Foto 3 (Doğru hortum bağlantı uygulaması)

Foto 4 (Doğru hortum bağlantı uygulaması)

Syf 5 / 6

Syf 6 / 6