YTÜ YEMEKHANE BİNASI

TUVALETLERİ TADİLAT ve ONARIM İŞİ

İşin konusu:  İş bu şartnamede Yıldız Teknik Üniversitesi İDARE olarak, taahhüt kapsamındaki     ‘YTÜ YEMEKHANE BİNASI  TUVALETLERİ TADİLAT ve ONARIM İŞİ ’ dir.

İşin esasları: Uygulama esnasındaki, İş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılması gibi gerekli tüm önlemlerin alınmasından YÜKLENİCİ sorumludur.

Yüklenici sorumluluğu: Yüklenici inşaat sahasını, inşaatın hali hazır durumunu teklifini vermeden önce iyice tetkik ettiğini baştan kabul ettiğini kabul eder.

- T.C.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mekanik tesisat yapım şartlarına uygun olarak yapılacak.

- Seçilen her malzeme kalite ve rengi bakımından idarenin onayı ile yapılacaktır. Üç numune getirilip ve idarenin onayladığı malzeme birinci sınıf işçilikle uygulanacaktır.

- İSG kurallarına uygun şekilde yapılacak.

- Sistem çalışır vaziyette teslim edilecek.

- Garanti belgeleri idareye teslim edilecek.

- Proje, teknik şartname, iş kalemleri... Vb. çelişen durumlar olması halinde idarenin lehine olan kullanılacak.

- İş planı ve çalışma günleri idareye verilecek.

- Genel olarak Teknik resim ve şartnameler eşit derecede önemlidir imalat öncesi incelemenin iyi yapılması önemlidir.

- Özellikle “1. Kat revize projesinde” gösterim şekillerine göre açıklamalar (örn; kağıtlık, kısa musluk, küresel vana vb.)  resim üzerinde  net şekilde belirtilmiştir. Hepsi için burası baz alınabilir.

- Her katta tüm lavabolar, tüm tuvaletler, sıcak ve soğuksu hattı ve de pis su hattı değişecektir. Söz konusu mahallerin sağlıklı çalışması için kat aralarında bir problem çıkması durumunda İdare ile konuşulacak ve buna göre gerekirse imalat yapılacaktır.

- Sıcak su ve sirkülasyon hattı alüminyum folyolu olacaktır. Sıcak ve soğuk su ana hattı 3/4’’,  branşmanlar 1/2’’ olacaktır. Hatların belirttiğimiz pozlara uygun olması zorunludur.!!!!

- Pis su boru çaplarında ANA HAT Ø70, IZGARALAR Ø70, TUVALET İNİŞLER Ø100, LAVABO İNİŞLER Ø50, PİSUVARLAR Ø50,PLASTİK 10*10 SÜZGEÇLER DE Ø50 İNİŞLİ olacaktır.

- Her katta hem bay hem bayan tuvaletler için hem sıcak hem soğuk su hattına toplam 8 adet Ø 20 küresel vana (210-624 poz nolu) kullanılacaktır.

- Rezervuar ASMALI  tip olacaktır. Gömme tipler özellikle istenmemektedir.

- Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı kullanılacaktır.

- Pis su borularının bağlantıları içeriye kokuyu vermeyecek şekilde yapılmalıdır.

- Yer süzgeçlerinin yerleri projede belirtildiği gibi olacaktır ancak  idareye danışıp ortak karar sonucunda değiştirilebilir.

- Mevcut tuvalet kağıtlıkları işe başlamadan önce İdaremiz Bakım-Onarım çalışanları tarafından sökülecek, böylece zarar gelmemiş olacak ve iş bitiminde tekrar bakım onarım tarafından ve so montajı yapılacaktır.

- 12 adet notmal,6 adet Engelli kağıtlığı pozuna uygun olacaktır. Takılmadan önce muhakkak İdare onayı alınacaktır.

- Sıvı sabunluklar ve askılıklar Satınalma tarafından alınacaktır.

- Sökülen lavabo taşları ve alafranga klozetler musluklar vb. idareye teslim edilecektir.

- Bodrum kattaki 2 öğrenci tuvaletine de 2 şer adet olmak üzere toplam 4 adet anahtarlı tip 400 m 3 /h cam tipi fan kullanılacaktır.

- Tezgah ölçüsü 48 cm olduğundan Antibakteriyel 36x44 hilton tipi oval lavabo kullanılacak,Lavabo tesisatı ara musluk bağlantıları ve gömme tip bataryaları ile(lavaboya montaj)  pozuna uygun olarak onayımıza sunularak imalatına başlanacaktır.

- Normal alafrangalar 37-77cm 079-101 poz no ya uygun olacaktır.

- Engelliler için 2 adet 600mm Ø30 luk tutunma barı monte edilecek, montaj konusunda uygunsuz durumlarda İdare onayı alınacaktır.

- Engelli için 35x70 xcm ekstra kalite klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43-48 cm yükseklikte kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı olacaktır.(poz no 079-1200)

- Her alaturka tuvalette kısa musluklar pozuna uygun şekilde kullanılacaktır. montaj açısından da projede görüldüğü gibi kapının açılış tarafında olmamasına dikkat edilmelidir.

- Izgaralar pirinç kromajlı 20x20 ve alafranga için sert plastik Ø10 tip kullanılacaktır.

- Pisuvar bölmelerinden 6 tanesi herhangi bir deformasyonu olmadığından  demontaj-montaj olacaktır. Bunların düzgün şekilde demontajı, korunması ve tekrar uygun montajı yüklenici sorumluluğundadır. İhtiyaç olan 4 tane yeni olacaktır.(gereken tüm maliyetler hesaba buna göre yansıtılmıştır)

- Bodrum kat bay tuvaletine katılan alanda yıkılan duvar üzerindeki petek kotrol mühendisi sorumluluğunda uygun yere monte edilecek veyahut idareye teslim edilecektir.

PROJEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

.        Yüklenici her ne sebeple olursa olsun kendi kararıyla projelerde değişiklik yapamaz!             Zorunlu değişiklikler için mutlaka İdarenin ve kontrol mühendisinin onayı alınacaktır. Bu değişikliklerde hazırlanması gereken her türlü çizim, şema, projelendirme, şartname vb. detaylardan Yüklenici firma sorumludur.

MALZEMELERİN VE İMALATLARIN KORUNMASI

Yüklenici, iş kapsamında yer alıp da kendisi veya İdare tarafından şantiyeye getirilen malzemeleri ve cihazları, gerek yerlerine monte edilene kadar gerekse montaj sonrası geçici kabule kadar geçecek zaman zarfında korumakla yükümlüdür. Uygun ve yeterli şartlarda korumanın sağlanamaması sebebiyle cihazlarda ve malzemelerde meydana gelebilecek zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.   Yüklenici her türlü taşıma işleminden sorumludur ücret talep edilemez.