LEDLİ ARMATÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kapsam

1.Genel Özellikler

  - Üretici firmanın

      - TS EN ISO 9001-2008 Kalite Sistem Belgesi

      - ISO14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

      - OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

      - Kapasite Raporu

      - Marka Tescil Belgesi

      - TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

      - En az 10 yıl süreli yedek parça temin garantisi olmalıdır.

  - Armatürün garanti süresi minimum 5 yıl olmalıdır.

  - Elektrik kesintisi durumunda devreye girebilmesi amacıyla bir ya da üç saat acil durum kiti eklenebilir olacaktır.

  - Sensörlü ürünlerde harekete duyarlı radar sensörü kullanılacaktır.

    - Mekanik Özellikler

- Sac tercih edilen ürünlerde sac kalınlığı en az 0.7mm olup boyama işleminden önce korozyona karşı titanyum ile kaplanmalıdır. Alüminyum profil armatürler en az 1,5 mm olup mat eloksal kaplamalı ve/veya üzeri elektrostatik toz boya ile kaplanmalı.

- Boyama işlemi toz boya ile olmalıdır ve üretici tedarik ettiği boyanın RoHS ile uyumlu olduğunu rapor ile beyan edebilmelidir.

- Görsel bütünlüğün sağlanması ve elektriksek güvenliğin sağlanması amacıyla armatürler minimum IP20 koruma sınıfında olmalıdır.

- Dış mekânlarda kullanılacak armatürler en az IP65 koruma sınıfında olmalıdır. Ayrıca LED sürücüsü armatür gövdesinin içinde olmalıdır.

  - Gövde üzerinde kullanılan tüm parçalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

  - PCB’lerin oturacağı yüzeye ısı transferinin maksimum olması için gerekli tasarımda olmalıdır.

  - Tüm armatürlerin erişim sağlanabilen metal parçaları topraklanarak armatürün yalıtım sınıfının Class I olması sağlanmalıdır.

- Ürün gövdesi LED soğutma ve optik tasarım gereksinimleri nedeniyle kesinlikle LED için tasarlanmış kalıpla imal edilen parçalardan oluşmalı, klasik floresan aydınlatma gövdelerinden uyarlama gövdeler kullanılmamalıdır.

- Armatürde kullanılan lens ve difuzörler mekaniksel dayanım için bağlı olduğu IK testlerinden geçmelidir.

- Ürünlerde kullanılan lenslerin yanmaya karşı testine dayanıklı olmaları gerekmektedir.

- 60V ve üzeri gerilimde akım taşıyan tüm kablolarda en az bir kat izolasyon uygulanmalı ve izolasyon malzemesi iğne alevi testinden geçebilmelidir.

- 60V ve üzeri gerilimde akım taşıyan ve açıkta bulunan tüm kablolarda çift izolasyon bulunmalıdır.

- Armatürlerin tasarımı, elektronik sürücülerde Tc noktasının maksimum değerinin en az %10 aşağısında kalacak şekilde uygun olmalıdır.

2.1 Elektriksel Özellikler

- Birden fazla PCB kullanılan armatürlerde, PCB’lerin değişiminin rahatlıkla yapılabilmesi için kablo bağlantıları soketle yapılmalıdır.

- Armatürlerde kullanılacak Acil Aydınlatma Kiti akredite bir kurum tarafından (TSE, TÜV, VDE vs.) onaylanmış sertifikası olmalıdır.

- Armatürlerde kullanılan sürücülerde muhakkak ENEC sertifikası bulunmalıdır.

- LED sürme akımı, LED’lerden optimum verim elde edebilmek ve uzun ömür sağlayabilmek için teknik özelliklerinde belirtilen maksimum sürme akımının minimum %20 altında olmalıdır.

- LED’ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak lehimlenmiş olmalıdır.

- LED’leri lehimlemede kullanılan lehim kurşunsuz olmalıdır.

- Armatürde uygulanacak lehim ve kullanılan PCB RoHS standardını karşılamalıdır.

- Elektronik sürücünün akım ve/veya gerilim dalga şeklinde meydana getirdiği periyodik sürekli hal bozulmaları (THD-Total Harmonic Distortion) değeri maksimum %20 olmalıdır.

- Sürücülerin verimi minimum %85 olup, güç faktörü(PF) değeri 0.90’ten büyük olmalıdır.

- Armatür içerisinde kullanılacak olan tüm LED modüllerinin EN 62031 standardına uygun olduğuna dair akredite bir laboratuvar tarafından test raporu mevcut olmalıdır.

- PCB’ler üzerinde bulunan konnektörler TS EN 60838-2-2 standardını karşılamalıdır.

2.2 Optik Özellikler

- Armatürlerde kullanılan lenslerde sararma olmamalıdır.

- Armatürlerde kullanılan lenslerin geçirgenliği, reflektörlerin yansıtıcılığı görünür bölgedeki farklı dalga boylarına göre en fazla %5 sapmaya uğramalıdır.

- Reflektörlerde anodize (eloksallı) alüminyum kullanılmalıdır.

- Kullanılan LEDlerin üreticisi tarafından EN 62471 standardına göre yapılan testlerde fotobiyolojik güvenlik risk sınıfının I veya II olduğuna dair raporu olmalıdır.

SIVA ÜSTÜ 600x600mm OPAL PRİZMATİK DÜFİZÖRLÜ LED'li

AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Ana gövde minimum 0,70 mm DKP sacdan olup, çerçevesi minimum 0,70mm DKP sac olarak imal edilmektedir.

- Difüzör ışık geçirgenliği yüksek opal ince prizmatik desenli lens olacaktır

- Çerçeve ışık sızmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Bunun için çerçevenin bastığı yere conta çekilmelidir.

- Gövde ve çerçeve elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Kablo giriş yerleri kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek için lastik contalı olmalıdır.

- Işık kaynağı olarak CRI (Renksel Geriverim Endeksi) 80’den büyük, mid-power LED kullanılacaktır.

- Kullanılan LEDlerin renk sıcaklığı 3000K ,4000K  veya 6500K olmalıdır.

- Armatürün sistemden çekeceği yük 35W olacaktır.lm/w değeri en az 100 olacaktır

- Yüksek verimli ve yüksek güç faktörüne (PF> 0.90) sahip sabit akım led sürücü kullanılacaktır.

- İstenildiğinde armatüre acil aydınlatma kiti bağlanabilmelidir.

SIVA ALTI 600x600mm OPAL PRİZMATİK DÜFİZÖRLÜ LED'li

AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Ana gövde minimum 0,70mm DKP sac olarak imal edilmektedir.

- Difüzör ışık geçirgenliği yüksek opal ince prizmatik desenli lens olacaktır

- Çerçeve ışık sızmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır. Bunun için çerçevenin bastığı yere conta çekilmeli

- Gövde ve çerçeve elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Kablo giriş yerleri kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek için lastik contalı olmalıdır.

- Işık kaynağı olarak CRI(Renksel Geriverim Endeksi) 80’denbüyük, mid-power LED kullanılacaktır.

- Kullanılan LEDlerin renk sıcaklığı 3000K ,4000K veya 6500K olmalıdır.

- Armatürün sistemden çekeceği yük 35 W olacaktır,lm/w değeri en az 100 olacaktır

- İstenildiğinde armatüre acil aydınlatma kiti bağlanabilmelidir.

SIVA ALTI OPAL PRİZMATİK DİFÜZÖRLÜ LED DOWNLIGHT

- Ana gövde alüminyum enjeksiyon özel tasarlanmış LED soğutuculu olacaktır.

- Çerçeve yuvarlak alüminyum enjeksiyon olacaktır, çerçeve kalınlığı 2 mm’den düşük olmayacaktır. Elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Difüzörlü ışık geçirgenliği yüksek opal ince prizmatik desenli lens olacaktır.

- Kablo giriş yerleri kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek için lastik contalı olmalıdır.

- Işık kaynağı olarak CRI(Renksel Geriverim Endeksi) 80’den büyük, şebeke gerilimi ile çalışabilen LED Modül kullanılacaktır.

- Kullanılan LEDlerin renk sıcaklığı 3000K 4000K veya 6500K olmalıdır..

- LED’lerin armatür 18W olacak armatürden çıkan toplam ışık akısı minimum 1500 lm olmalıdır.

- İstenildiğinde armatüre acil aydınlatma kiti bağlanabilmelidir

SIVA ÜSTÜ OPAL PRİZMATİK DİFÜZÖRLÜ LED DOWNLIGHT

- Ana gövde alüminyum sıvama ve orta gövde özel tasarlanmış LED soğutuculu olacaktır.

- Çerçeve yuvarlak alüminyum enjeksiyon olacaktır, çerçeve kalınlığı 2 mm’den düşük olmayacaktır. Elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Difüzörlü ışık geçirgenliği yüksek opal ince prizmatik desenli lens olacaktır.

- Kablo giriş yerleri kablo yalıtkanına gelebilecek zararları önlemek için lastik contalı olmalıdır.

- LED’lerin armatür 18W olacak armatürden çıkan toplam ışık akısı minimum 1500 lm olmalıdır.

- Işık kaynağı olarak CRI(Renksel Geriverim Endeksi) 80’denbüyük, şebeke gerilimi ile çalışabilen LED Modül kullanılacaktır.

- Kullanılan LEDlerin renk sıcaklığı 3000K 4000K veya 6500K olmalıdır..

- Yüksek verimli ve yüksek güç faktörüne (PF> 0.90) sahip sabit akım led sürücü kullanılacaktır ;

OPAL KAPAKLI SIVA ÜSTÜ LED ETANJ 120mm 30W

- LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renk sıcaklıkları projedeki ihtiyaca göre 3000K-4000K-5000K ±%5 olacaktır.

- LED'li armatürlerin tasarımında kullanılan LED paketlerin renksel geri verim endeksi minumum değeri 80 olacaktır.

- LED’li armatür gücü 30 watt olarak temin edilecektir.

- LED’li armatürde kullanılacak led verimliliği minimum 100lm/watt olan, mid power led çipler kullanılacaktır.

- Led çipler ESD ortamda otomatik dizgi makinasında dizilecek kesinlikle elde lehimlenmeyecektir.

- Tüm elektriksel ekipmanların bağlantıları konnektör vasıtası ile yapılarak oluşabilecek soğuk lehim ve bağlantı hataları yok edilecektir.

- LED'li armatürlerde kullanılan sürücüler ENEC belgesine sahip olacaktır.

- LED'li armatürlerde kullanılan sürücülerin ömürleri en az 50.000 saat olmalıdır.

- Sürücülerin güç faktörü (cosΦ) 0,90’a eşit veya üstü olacaktır.

- LED'li armatürlerde kullanılan sürücülerin verimliliği en az %85 olacaktır.

- LED'li armatür sürücülerinin toplam harmonik distorsiyonu (THD) %10'dan az olacaktır.

- LED'li armatürün gövdesi plastik ekstrüzyon tekniği kullanılarak üretilmiş olması gerekmektedir.

- LED'li armatür içerisinde iç iletkenlerin geçirildiği yerler; tel/kablo yalıtımlarını bozmayacak şekilde döküm çapaklarından arındırılmış ve pürüzsüz olacaktır.

- LED’li armatürde metal vidalar iletkenlerin geçirildiği yollarda gövde üzerinde çıkıntı yapmayacaktır.

- LED'li armatürün genişliği en fazla 80mm ,uzunluğu 1200 mm olmalıdır.

- LED'li armatürde geliştirilen optik yapı sayesinde ışık kaynağından çıkan ışık dış ortama düzgün bir şekilde dağılarak soft ve homojen bir görünüm sağlayacaktır.

- Armatürün gövdesi yekpare iki renkli polikarbon profilden imal edilecektir.